| ICS | 13.060.30 |
| --- | --- |
| CCS | P56 |

3213

宿迁市地方标准

DB 3213/T 1074—2025

再生水利用配置计量管理规范

Management specification for configure metering of reclaimed water use

- XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

宿迁市市场监督管理局  发布

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由宿迁市节约用水管理服务中心提出。

本文件由宿迁市水利局归口。

本文件起草单位：宿迁市节约用水管理服务中心、水利部发展研究中心、水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院。

本文件主要起草人：房凯、陆毅、张旺、王华、雷四华、佘冬立、王亦宁、王高旭、李新月、徐娟、胡继成、赵新化、吴良满、秦国帅、张海涛、李岱远、孙枭沁、王彦东、施睿、王丽、刘璐、吴巍、陈晨、邱超、刘波、刘亮军、许怡、张轩、刘静、李郁、李威、周文琦、李雪纯、胡瑞凌、赵鹏。

本文件为首次发布。

再生水利用配置计量管理规范

范围

本文件规定了再生水利用配置计量的术语和定义、总体要求、计量范围和配备率要求、统计要求、管理要求等方面的要求。

本文件适用于宿迁市范围内工业生产、市政杂用、生态环境、农业灌溉等领域的再生水利用计量与统计工作。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 21534  节约用水  术语

GB/T 24789  用水单位水计量器具配备和管理通则

GB/T 30943  水资源术语

GB/T 41018  水回用导则  再生水分级

术语和定义

GB/T 21534界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

再生水 reclaimed water

污水经过适当处理后，达到一定的水质指标，满足某种使用要求，可以再次利用的水。

[来源：GB/T 30943-2014，5.4.11]

    - 再生水利用 using of reclaimed water

再生水应用于工业生产、市政杂用、生态环境、农业灌溉等领域的过程。

    - 再生水取水量 quantity of reclaimed water intake

从污水处理厂、再生水厂、再生水输配管网和其它再生水自建设施等不同途径获取再生水的水量。

  - 总体要求

    - 再生水供水单位应对所供再生水配置计量器具，计量信息与再生水用户共享，同时按要求报送给水行政主管部门。

    - 再生水计量器具配备应满足取自污水处理厂、再生水厂、再生水输配管网和其它自建再生水设施等不同来源的再生水计量要求。

    - 再生水计量器具配备应满足工业生产、市政杂用、生态环境和农业灌溉等不同再生水利用途径的计量要求。

    - 再生水计量器具配备应满足分户计量与统计的要求，处于同一建筑或区域的不同再生水用户应分别计量与统计。

    - 再生水用户应对其二级使用单元配置计量器具，计量器具配备应满足分级计量与统计的要求，次级再生水用户、功能区域、再生水利用设备（用水系统）应分别计量与统计，计量信息与再生水供水单位共享。

计量范围和配备率要求

农业灌溉

农业灌溉具备独立再生水取水口的，应配置器具计量取水量；农业灌溉其他再生水取水方式，可采用典型计量、折算计量、定额推算等方式确定再生水取水量。

独立再生水取水口应安装具有远传功能的计量器具，其他可根据取用水的实际情况给定数据报送频次。

计量器具配备率见表1。

农业灌溉再生水利用计量器具配备指标要求

| 项目 | 取水口 |
| --- | --- |
| 计量器具配备率* | 100 % |
| *再生水器具配备率按照GB 24789确定的方法计算 |  |

生态环境

应分别计量河湖湿地生态补水，景观环境用水。

独立再生水取水口应安装具有远传功能的计量器具，其他可根据取用水的实际情况给定数据报送频次。

计量器具配备率见表2。

生态环境再生水计量器具配备指标要求

| 项目 | 取水口 |
| --- | --- |
| 计量器具配备率* | 100 % |
| *再生水器具配备率按照GB 24789确定的方法计算 |  |

工业生产

应分别计量再生水用户、次级再生水用户及再生水利用设备（用水系统）的再生水取用水量。

再生水用户一级水表应具有远传功能，其他水表可根据取用水的实际情况设定数据报送频次。

工业生产再生水用户再生水计量器具配备率见表3。

工业生产再生水计量器具配备指标要求

| 项目 | 再生水用户 | 次级再生水用户 | 主要再生水利用设备 （用水系统） |
| --- | --- | --- | --- |
| 计量器具配备率* | 100 % | ≥ 95 % | ≥ 85 % |
| *再生水器具配备率和计量率按照GB 24789确定的方法计算 |  |  |  |

市政杂用

再生水用于市政杂用包括但不限于下列情况:

a)	车辆冲洗

b)	公共厕所

c)	景观绿化

d)	建筑施工等。

宜在取水口配置水表，并根据取用水的实际情况确定数据报送频次。无法独立计量的，可采用定额推算等方式确定再生水取水量。

市政杂用再生水用户再生水计量器具配备率见表4。

市政杂用再生水计量器具配备指标要求

| 项目 | 再生水用户 | 次级再生水用户 | 主要再生水利用设备 （用水系统） |
| --- | --- | --- | --- |
| 计量器具配备率* | 100 % | ≥ 95 % | ≥ 85 % |
| *再生水器具配备率和计量率按照GB 24789确定的方法计算 |  |  |  |

统计要求

农业灌溉

应统计取水口和每个再生水用户的再生水取水量，具体统计指标见表5。

农业灌溉再生水用户统计指标

| 指标 | 对象 | 公式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 再生水水源取水量* | 取水口 | — | 直接计量或测算。 |
|  | 农业用户 | — | 直接计量。 |
| *再生水水质按照GB/T 41018-2021确定的标准要求。 |  |  |  |

生态环境用水

应统计每个取水口和每个再生水用户的再生水取水量，具体统计指标见表6。

生态环境再生水用户统计指标

| 指标 | 对象 | 公式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 再生水水源取水量* | 取水口 | — | 直接计量。 |
|  | 生态环境用户 | — | 直接计量。 |
| *再生水水质按照GB/T 41018-2021确定的标准要求。 |  |  |  |

工业生产

宜每年统计再生水用户、次级再生水用户和再生水利用设备（用水系统）的各水量和指标。具体统计指标见表7。

工业生产再生水用户统计指标

| 指标 | 对象 | 公式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 再生水水源取水量* | 再生水用户 | V'i=f=1nVif | V'i——再生水用户、功能区域或再生水利用设备（用水系统）的再生水水源取水量，单位为立方米（m3）； Vif——再生水用户、功能区域或再生水利用设备（用水系统）取自再生水输配管网、污水处理厂等再生水水源的各项水量；单位为立方米（m3）。 |
|  | 次级再生水用户 |  |  |
|  | 再生水利用设备 （用水系统） |  |  |
| 重复利用水量 | 再生水用户 | Vr=Vci+Vsi | Vr——再生水用户的重复利用水量，单位为立方米（m3）； Vci——再生水用户的循环水量，单位为立方米（m3）； Vsi——再生水用户的串联水量，单位为立方米（m3）。 |
| 循环利用水量 | 用水设备 （用水系统） | — | 直接计量。 |
| 重复利用率 | 再生水用户 | R=VrVi+Vr×100% | R——重复利用率； Vr——重复利用水量，单位为立方米（m3）； Vi——再生水用户的常规水源取水量，单位为立方米（m3）。 |
| 工业废水回用率 | 再生水用户 | Kw=VwVd×100% | Kw——工业废水回用率，单位为%； Vw——工业废水回用量，单位为立方米（m3）； Vd——工业废水排放水量，单位为立方米(m3 )。 |
| *再生水水质按照GB/T 41018-2021确定的标准要求。 |  |  |  |

市政杂用

应每年统计再生水用户、独栋建筑、租户、考核单元、功能区域和再生水利用设备的各水量和指标。具体统计指标和计算方法见表8。

市政杂用再生水利用单位统计指标

| 指标 | 对象 | 公式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 再生水水源取水量* | 再生水用户 | V'i=f=1nVif | V'i——再生水用户、功能区域或再生水利用设备（用水系统）的再生水水源取水量，单位为立方米（m3）； Vif——再生水用户、功能区域或用水设备（用水系统）取自再生水输配管网、污水处理厂等再生水水源的各项水量，单位为立方米（m3）。 |
|  | 功能区域 |  |  |
|  | 用水设备 （用水系统） |  |  |
| 重复利用水量 | 再生水用户 | Vr=Vci+Vsi | Vr——再生水用户的重复利用水量，单位为立方米（m3）； Vci——再生水用户的循环水量，单位为立方米（m3）； Vsi——再生水用户的串联水量，单位为立方米（m3）。 |
| *再生水水质按照GB/T 41018-2021确定的标准要求。 |  |  |  |

管理要求

通用要求

应建立实施再生水计量与统计管理制度，规范再生水计量与统计的岗位职责、工作程序、人员管理、再生水计量器具管理、数据记录和统计分析等具体内容。

应设立负责再生水计量与统计的岗位，并配备具有相应能力的人员。

应按照有关规定要求和程序进行数据采集、记录、统计、分析和报送。再生水用户再生水计量器具台账和抄表记录见附件A，再生水用户用水统计见附表B。

再生水用户应定期根据计量统计数据进行再生水利用规律及节水潜力分析。

计量器具配备管理

应建立再生水计量器具档案，内容包括：

再生水计量器具配置图；

——再生水计量器具出厂合格证；

——再生水计量器具最近连续两个周期的检定（测试、校准）证书；

——再生水计量器具维修或更换记录；

——再生水计量器具其它相关信息。

应建立完整的分级水计量器具台账，包括再生水计量器具的名称、型号规格、准确度等级、测量范围、状态等项目，见附件A.1。

应在明显位置粘贴与计量器具一览表编号对应的标签，以备查验和管理。

应开展水计量器具量值溯源，其中作为再生水用户内部使用的企业计量标准，要明确规定其准确度等级、测量范围以及溯源的上一级计量标准。

再生水计量器具应实行定期检定（校准）。凡经检定（校准）不符合要求的或超过检定周期的计量器具一律不准使用。属于强制检定的计量器具，其检定周期、检定方式应遵守有关计量法规的规定。凡属于自行校准且自行确定校准间隔的，应有现行有效的受控文件（即自校准计量器具的管理程序和自校规范）作为依据。

鼓励建设以信息化自动采集传输为基础的再生水利用信息管理系统，提高再生水输配过程中信息采集、传输、处理水平，提高再生水相关数据的精度和传输的时效性，提高再生水利用配置水平。

（资料性）
再生水用户计量器具台账和抄表记录

再生水用户计量器具台账

再生水用户计量器具台账见表A.1。

再生水用户计量器具台账

| 序号 | 水表 编号 | 名称 | 规格 型号 | 准确度等级 | 测量 范围 | 生产 厂家 | 出厂 编号 | 安装 位置 | 使用状态 |  |  | 管理人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合格 | 禁用 | 停用 |  |  |
| 1 | 1-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

再生水用户计量器具配备情况

再生水用户计量器具配备情况见表A.2。

再生水用户计量器具配备情况

| 应配备表数量 |  | 实际配备表数量 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 再生水计量器具配备率 |  |  |  |

再生水用户计量器具校准记录

再生水用户计量器具校准记录见表A.3。

再生水用户计量器具校准记录

水表编号：

| 序号 | 校准时间 | 校准周期 | 校准人 | 机构 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

再生水用户计量器具抄表记录

再生水用户计量器具抄表记录见表A.4。

再生水用户计量器具抄表记录

水表编号：

| 序号 | 抄表时间 | 水表读数 | 记录人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

（资料性）
再生水用户使用再生水统计

工业生产再生水用户使用再生水统计表

工业生产再生水用户使用再生水统计表

单位负责人：________ 联系电话：________ 填表日期：________ 填表人：________

| 一、基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  |  |  |  | 所属辖区 |  |  |  |  | （区） （街道/镇/乡） |  |  |
| 社会信用代码 |  |  |  |  | 占地面积 |  |  |  |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 人 |  |  | 绿化面积 |  |  |  |  |  |  |  |
| 建筑面积 |  | m2 |  |  | 生活区建筑面积 |  |  |  |  | m2 |  |  |
| 生产区占地面积 |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产用再生水环节 |  | □车间（ 个） □用水设备/用水系统（ 个） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生活用再生水区域 |  | □卫生间 □工作区 □其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品种类 |  | 1________ |  | 2________ |  |  | 3________ | 4________ |  |  | …… |  |
| 产量（年） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产值（年） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、再生水利用统计数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、再生水取水量（单位：m3） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 来自污水处理厂/再生水厂 |  |  |  |  | 来自再生水输配管网 |  |  |  |  |  |  |  |
| 自产的再生水 |  |  |  |  | 其它（标明来源和用量） |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、再生水利用量（单位：m3） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 空调系统 |  |  |  |  | 绿地灌溉系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 洗涤系统 |  |  |  |  | 供暖锅炉系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它（标明种类和用量） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、再生水利用效率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 循环利用水量（m3） |  |  | 串联利用水量（m3） |  |  |  |  |  | 重复利用水量（m3） |  |  |  |
| 工业废水回用率（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、再生水利用分析a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a分析针对不同环节使用再生水的情况，如水质水量是否满足特定环节的需求，对最终生产产品的影响等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

城市杂用再生水用户使用再生水统计表

城市杂用再生水用户使用再生水统计表

单位负责人：________ 联系电话：________ 填表日期：________ 填表人：________

| 一、基本信息 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  | 所属辖区 |  | （区） （街道/镇/乡） |
| 社会信用代码 |  | 接待人数（年） |  | 人 |
| 建筑面积 | m2 | 绿化面积 |  |  |
| 二、再生水利用统计数据 |  |  |  |  |
| 1、再生水取水量（单位：m3） |  |  |  |  |
| 来自污水处理厂/再生水厂 |  | 来自再生水输配管网 |  |  |
| 自产的再生水 |  | 其它（标明来源和用量） |  |  |
| 2、再生水利用量a（单位：m3） |  |  |  |  |
| （1）再生水利用系统 |  |  |  |  |
| 冲厕用水 |  | 城市绿化 |  |  |
| 消防用水 |  | 车辆清洗 |  |  |
| 建筑施工降尘 |  | 道路清洗 |  |  |
| 其它（标明种类和用量） |  |  |  |  |
| （2）再生水利用区域 |  |  |  |  |
| 卫生间 |  | 工作区 |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |
| 3、再生水利用效率（单位：m3） |  |  |  |  |
| 循环利用水量 |  | 串联利用水量 |  |  |
| 重复利用水量 |  |  |  |  |
| 4、再生水利用分析b |  |  |  |  |
| a不同类型的服务业用水单位统计不同区域、设备的用水量。 b分析再生水的使用情况及节水空间，如再生水水质水量对工作生活的影响。 |  |  |  |  |

生态环境再生水用户使用再生水统计表

生态环境再生水用户使用再生水统计表

单位负责人：________ 联系电话：________ 填表日期：________ 填表人：________

| 一、基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  |  |  | 所属辖区 |  |  | （区）（街道/镇/乡） |  |
| 补水河流/湖泊/水景数量 |  |  |  | 水域总面积 |  |  |  |  |
| 补水类型 | 观赏性景观 |  |  | 娱乐性景观 |  |  | □景观湿地环境用水 |  |
|  | □河道 | □湖泊 | □水景 | □河道 | □湖泊 | □水景 |  |  |
| 水域面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水域深度 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、再生水利用统计数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、再生水取水量（单位：m3） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 来自污水处理厂/再生水厂 |  |  |  | 来自再生水输配管网 |  |  |  |  |
| 自产的再生水 |  |  |  | 其它（标明来源和用量） |  |  |  |  |
| 其它（表明来源和用量） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 再生水取水口编号 | 再生水取水量 |  |  | 再生水利用户 |  |  | 再生水取水量 |  |
| 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  | …… |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  | 总计 |  |  |  |  |
| 2、再生水利用分析a |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a分析不同类型水域再生水的使用情况，补水后水域的生态环境情况，节水空间等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

农业灌溉再生水用户使用再生水统计表

农业灌溉再生水用户使用再生水统计表

单位负责人：________ 联系电话：________ 填表日期：________ 填表人：________

| 一、基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  |  | 所属辖区 |  | （区） （街道/镇/乡） |  |  |
| 灌溉面积 |  |  | 地块数量 |  |  |  |  |
| 常住人口 |  |  | 机井数量 |  |  |  |  |
| 灌溉地类型 | □盐碱地 □非盐碱地 |  |  |  |  |  |  |
| 主要作物 | □水田水浇地 | □陆地菜 |  | □设施农业 |  | □果树 | □林地 |
| 产量 |  |  |  |  |  |  |  |
| 灌溉方式 | □地面灌溉 □管道运输灌溉 □滴灌 □喷灌 □其它______ |  |  |  |  |  |  |
| 二、再生水利用统计数据 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、再生水取水量（单位：m3） |  |  |  |  |  |  |  |
| 来自污水处理厂/再生水厂 |  |  | 来自再生水输配管网 |  |  |  |  |
| 自产的再生水 |  |  | 其它（标明来源和用量） |  |  |  |  |
| 再生水取水口编号 | 再生水取水量 |  | 农户 |  | 再生水取水量 |  |  |
| 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |
| …… |  |  | …… |  |  |  |  |
| 总计 |  |  | 总计 |  |  |  |  |
| 2、再生水利用分析a |  |  |  |  |  |  |  |
| a分析针对不同作物再生水的使用情况，作物生长情况，节水空间等。 |  |  |  |  |  |  |  |